## 学校、幼儿园照度
学校照度
序号 | 报告编号 | 采样日期 | 受检单位 | 受检地址 | 检测项目 | 检测点位 |  | 检测数据
[8 empty] | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准要求 | 单项判定 | 执行标准
1 | DMI-Q260909029 | 2026-09-09 | 阳江市江城区鹰山幼儿园 | 阳江市东风二路9号 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 大三班 | 大三班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：162.0 | ≥300 | 不符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.67 | ≥0.7 | 不符合
[7 empty] | 大三班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：81.8 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.79 | ≥0.8 | 不符合
[7 empty] | 大三班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：10.7 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 大二班 | 大二班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：144.3 | ≥300 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.56 | ≥0.7 | 不符合
[7 empty] | 大二班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：83.7 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.87 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 大二班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：11.5 | ≤19 | 符合
2 | DMI-Q260909030 | 2026-09-09 | 阳江市江城区汇金幼儿园 | 阳江市江城区石湾北路金河小区 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 小1班 | 小1班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：358.7 | ≥300 | 符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.88 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 小1班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：95.3 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.88 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 小1班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：7.7 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 大1班 | 大1班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：74.7 | ≥300 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.88 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 大1班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：72.2 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.90 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 大1班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：8.6 | ≤19 | 符合
3 | DMI-Q260909031 | 2026-09-09 | 阳江市江城区华清京学幼儿园 | 江城区新江东路299号 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 中一班 | 中一班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：145.6 | ≥300 | 不符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.61 | ≥0.7 | 不符合
[7 empty] | 中一班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：62.2 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.85 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 中一班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：11.2 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 大大一班 | 大大一班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：206.7 | ≥300 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.47 | ≥0.7 | 不符合
[7 empty] | 大大一班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：82.0 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.64 | ≥0.8 | 不符合
[7 empty] | 大大一班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：9.0 | ≤19 | 符合
4 | DMI-Q260909032 | 2026-09-09 | 阳江市江城区蓓蕾星辉幼儿园 | 阳江市江南新城乐园街22号 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 中一班 | 中一班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：72.5 | ≥300 | 不符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.81 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 中一班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：77.0 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.91 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 中一班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：9.4 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 大大一班 | 大大一班室桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：91.8 | ≥300 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.79 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 大大一班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：86.4 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.91 | ≥0.8 | 不符合
[7 empty] | 大大一班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：11.2 | ≤19 | 符合
5 | DMI-Q260909033 | 2026-09-09 | 阳江市江城区蓓蕾幼儿园新平园 | 广东省阳江市江城区西平北路新平花园小区内 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 叮当班 | 叮当班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：93.1 | ≥300 | 不符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.88 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 叮当班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：77.6 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.95 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 叮当班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：11.4 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 米奇班 | 米奇班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：107.0 | ≥300 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.83 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 米奇班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：95.2 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.94 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 米奇班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：9.2 | ≤19 | 符合
6 | DMI-Q260909034 | 2026-09-09 | 阳江市江城区洪恩幼儿园 | 阳江市江城区北环路61号洪福轩小区内 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 中一班 | 中一班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：106.0 | ≥300 | 不符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.86 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 中一班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：100.4 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.89 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 中一班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：10.2 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 小1班 | 小1班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：103.8 | ≥300 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.88 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 小1班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：83.8 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.94 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 小1班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：8.4 | ≤19 | 符合
7 | DMI-Q260909035 | 2026-09-09 | 阳江市江城区育贝儿幼儿园 | 阳江市江城区五马归曹路8-9号、环湖西路二街11号 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 大一班 | 大一班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：102.4 | ≥300 | 不符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.78 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 大一班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：55.0 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.88 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 大一班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：10.7 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 大二班 | 大二班课室桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：102.0 | ≥300 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.59 | ≥0.7 | 不符合
[7 empty] | 大二班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：58.7 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.91 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 大二班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：9.6 | ≤19 | 符合
8 | DMI-Q260910044 | 2026-09-10 | 阳江市第二中学 | 阳江市区东风三路9号 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 八年级18班 | 八年级18班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：363.7 | ≥300 | 符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.93 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 八年级18班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：371.6 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.93 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 八年级18班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：9.5 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 七年级10班 | 七年级10班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：384.9 | ≥300 | 符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.82 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 七年级10班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：406.6 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.78 | ≥0.8 | 不符合
[7 empty] | 七年级10班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：8.4 | ≤19 | 符合
9 | DMI-Q260910045 | 2026-09-10 | 阳江市绿地小学 | 广东省阳江市江城区城南新区新阳路以西、四围大道以北 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 六年级4班 | 六年级4班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：367.4 | ≥300 | 符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.97 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 六年级4班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：582.9 | ≥500 | 符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.89 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 六年级4班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：11.4 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 二年级11班 | 二年级11班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：412.1 | ≥300 | 符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.97 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 二年级11班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：600.0 | ≥500 | 符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.68 | ≥0.8 | 不符合
[7 empty] | 二年级11班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：8.2 | ≤19 | 符合
10 | DMI-Q260910046 | 2026-09-10 | 阳江市江城区金郊小学 | 广东省阳江市江城区创业北路王山四路 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 一年级3班 | 一年级3班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：397.4 | ≥300 | 符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.88 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 一年级3班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：310.4 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.74 | ≥0.8 | 不符合
[7 empty] | 一年级3班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：9.4 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 三年级3班 | 三年级3班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：453.3 | ≥300 | 符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.92 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 三年级3班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：386.5 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.91 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 三年级3班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：10.4 | ≤19 | 符合
11 | DMI-Q260910047 | 2026-09-10 | 阳江市同心中学 | 阳江市创业北路马曹路南 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 一楼七年级备用教室 | 一楼七年级备用教室课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：425.2 | ≥300 | 符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.88 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 一楼七年级备用教室黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：652.9 | ≥500 | 符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.77 | ≥0.8 | 不符合
[7 empty] | 一楼七年级备用教室 | 眩光的测量 | / | 眩光值：10.6 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 四楼八年级9班 | 四楼八年级9班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：427.8 | ≥300 | 符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.79 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 四楼八年级9班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：380.5 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.55 | ≥0.8 | 不符合
[7 empty] | 四楼八年级9班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：11.2 | ≤19 | 符合
12 | DMI-Q260910048 | 2026-09-10 | 阳江市江城第一中学 | 228国道阳江市江城区白沙街道六村段35号 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 九年级4班 | 九年级4班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：321.2 | ≥300 | 符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.97 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 九年级4班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：427.1 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.95 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 九年级4班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：8.7 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 七年级4班 | 七年级4班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：398.4 | ≥300 | 符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.96 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 七年级4班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：318.4 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.93 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 七年级4班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：9.9 | ≤19 | 符合
13 | DMI-Q260911024 | 2026-09-11 | 阳江市江城第四小学 | 阳江市江城宁安社1号 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 三年级（3）班 | 三年级（3）班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：101.4 | ≥300 | 不符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.89 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 三年级（3）班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：102.7 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.87 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 三年级（3）班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：9.6 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 一年级（2）班 | 一年级（2）班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：99.9 | ≥300 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.88 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 一年级（2）班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：105.6 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.84 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 一年级（2）班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：10.1 | ≤19 | 符合
14 | DMI-Q260911025 | 2026-09-11 | 阳江市江城第三小学 | 阳江市江城区甜酒巷50号 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 四年级3班 | 四年级3班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：104.9 | ≥300 | 不符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.89 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 四年级3班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：100.4 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.88 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 四年级3班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：8.6 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 六年级3班 | 六年级3班课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：348.4 | ≥300 | 符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.92 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 六年级3班黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：362.6 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.90 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 六年级3班 | 眩光的测量 | / | 眩光值：11.2 | ≤19 | 符合
15 | DMI-Q260911026 | 2026-09-11 | 阳江市江城第一小学 | 江城区南恩路105号 | 电子电气-照明检测（照度的测量、眩光的测量） | 一（6）中队 | 一（6）中队课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：369.0 | ≥300 | 符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010），维护系数取0.8
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.87 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 一（6）中队黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：363.3 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.89 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 一（6）中队 | 眩光的测量 | / | 眩光值：9.7 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 二（5）中队 | 二（5）中队课桌面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：367.3 | ≥300 | 符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.89 | ≥0.7 | 符合
[7 empty] | 二（5）中队黑板面 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：359.8 | ≥500 | 不符合
[9 empty] | / | 照度均匀度：0.91 | ≥0.8 | 符合
[7 empty] | 二（5）中队 | 眩光的测量 | / | 眩光值：8.6 | ≤19 | 符合

## 学校、幼儿园生活饮用水
学校生活饮用水
序号 | 报告编号 | 采样日期 | 受检单位 | 受检地址 | 检测项目 | 检测点位 | 检测数据
[7 empty] | 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 单项判定 | 执行标准
1 | DMI-B260910011 | 2026-09-10 | 阳江市江城区第二中学 | 阳江市区东风三路9号 | 二次供水检测 | 学生宿舍2栋2-105宿舍水龙头 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.4 | 不小于6.5且不大于8.5 | 符合 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
[7 empty] | 2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | 符合
[7 empty] | 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | 1 | 符合
[7 empty] | 4 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合
[7 empty] | 5 | 肉眼可见物 | / | 无肉眼可见物 | 无 | 符合
[7 empty] | 6 | 游离氯 | mg/L | 0.12 | ≥0.05且≤2 | 符合
[7 empty] | 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合
2 | DMI-B260910012 | 2026-09-10 | 阳江市第二中学 | 阳江市区东风三路9号 | 二次供水检测 | 学生宿舍3栋3-101宿管宿舍水龙头 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.51 | 不小于6.5且不大于8.5 | 符合 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
[7 empty] | 2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | 符合
[7 empty] | 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | 1 | 符合
[7 empty] | 4 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合
[7 empty] | 5 | 肉眼可见物 | / | 无肉眼可见物 | 无 | 符合
[7 empty] | 6 | 游离氯 | mg/L | 0.15 | ≥0.05且≤2 | 符合
[7 empty] | 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合
3 | DMI-B260910013 | 2026-09-10 | 阳江市绿地小学 | 广东省阳江市江城区城南新区新阳路以西、 四围大道以北 | 二次供水检测 | 正心楼3楼饮水机出水口 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.26 | 不小于6.5且不大于8.5 | 符合 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
[7 empty] | 2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | 符合
[7 empty] | 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | 1 | 符合
[7 empty] | 4 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合
[7 empty] | 5 | 肉眼可见物 | / | 无肉眼可见物 | 无 | 符合
[7 empty] | 6 | 游离氯 | mg/L | 0.12 | ≥0.05且≤2 | 符合
[7 empty] | 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合
4 | DMI-B260910014 | 2026-09-10 | 阳江市江城区金郊小学 | 广东省阳江市江城区创业北路王山四路 | 二次供水检测 | 教师办公室饮水机出水口 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 不小于6.5且不大于8.5 | 符合 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
[7 empty] | 2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | 符合
[7 empty] | 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | 1 | 符合
[7 empty] | 4 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合
[7 empty] | 5 | 肉眼可见物 | / | 无肉眼可见物 | 无 | 符合
[7 empty] | 6 | 游离氯 | mg/L | 0.08 | ≥0.05且≤2 | 符合
[7 empty] | 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合
5 | DMI-B260910015 | 2026-09-10 | 阳江市同心中学 | 阳江市创业北路马曹路南 | 二次供水检测 | 8年级组1楼洗手池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.05 | 不小于6.5且不大于8.5 | 符合 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
[7 empty] | 2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | 符合
[7 empty] | 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | 1 | 符合
[7 empty] | 4 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合
[7 empty] | 5 | 肉眼可见物 | / | 无肉眼可见物 | 无 | 符合
[7 empty] | 6 | 游离氯 | mg/L | 0.16 | ≥0.05且≤2 | 符合
[7 empty] | 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合
6 | DMI-B260910016 | 2026-09-10 | 阳江市江城第一中学 | 228国道阳江市江城区白沙街道六村段35号 | 二次供水检测 | 23栋饭堂水泵房水箱 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.26 | 不小于6.5且不大于8.5 | 符合 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
[7 empty] | 2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | 符合
[7 empty] | 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | 1 | 符合
[7 empty] | 4 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合
[7 empty] | 5 | 肉眼可见物 | / | 无肉眼可见物 | 无 | 符合
[7 empty] | 6 | 游离氯 | mg/L | 0.16 | ≥0.05且≤2 | 符合
[7 empty] | 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合
7 | DMI-B260911004 | 2026-09-11 | 阳江市江城第四小学 | 阳江市江城宁安社1号 | 二次供水检测 | 2楼饮水机出水口 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.33 | 不小于6.5且不大于8.5 | 符合 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
[7 empty] | 2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | 符合
[7 empty] | 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | 1 | 符合
[7 empty] | 4 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合
[7 empty] | 5 | 肉眼可见物 | / | 无肉眼可见物 | 无 | 符合
[7 empty] | 6 | 游离氯 | mg/L | 0.08 | ≥0.05且≤2 | 符合
[7 empty] | 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合
8 | DMI-B260911005 | 2026-09-11 | 阳江市江城第三小学 | 阳江市江城区甜酒巷50号 | 二次供水检测 | 五年级2班门口饮水机 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.22 | 不小于6.5且不大于8.5 | 符合 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
[7 empty] | 2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | 符合
[7 empty] | 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | 1 | 符合
[7 empty] | 4 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合
[7 empty] | 5 | 肉眼可见物 | / | 无肉眼可见物 | 无 | 符合
[7 empty] | 6 | 游离氯 | mg/L | 0.12 | ≥0.05且≤2 | 符合
[7 empty] | 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合
9 | DMI-B260911006 | 2026-09-11 | 阳江市江城第一小学 | 江城区南恩路105号 | 二次供水检测 | 厨房一楼饮水机出水口 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.11 | 不小于6.5且不大于8.5 | 符合 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
[7 empty] | 2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | 符合
[7 empty] | 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | 1 | 符合
[7 empty] | 4 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合
[7 empty] | 5 | 肉眼可见物 | / | 无肉眼可见物 | 无 | 符合
[7 empty] | 6 | 游离氯 | mg/L | 0.1 | ≥0.05且≤2 | 符合
[7 empty] | 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合

## 校外培训
校外培训机构
序号 | 报告编号 | 采样日期 | 受检单位 | 受检地址 | 检测项目 | 检测点位 |  | 检测数据
[7 empty] | 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准要求 | 单项判定 | 执行标准
1 | DMI-Q260819021 | 2026-08-19 | 阳江市江城区城东街道佳绩教育培训中心 | 阳江市江城区东风三路59号尚居湖庭B栋5-6号1-3楼 | 照度的测量、眩光的测量 | 培训室2-01课桌面 | 1 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：621 | ≥300 | 符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010）
[7 empty] | 2 | 照度的测量 | / | 照度均匀度：0.73 | ≥0.7 | 符合
[6 empty] | 培训室2-01黑板面 | 1 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：590 | ≥500 | 符合
[7 empty] | 2 | 照度的测量 | / | 照度均匀度：0.87 | ≥0.8 | 符合
[6 empty] | 培训室2-01 | 1 | 眩光的测量 | / | 眩光值：15.14 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 培训室2-10课室桌面 | 1 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：629 | ≥300 | 符合
[7 empty] | 2 | 照度的测量 | / | 照度均匀度：0.87 | ≥0.7 | 符合
[6 empty] | 培训室2-10黑板面 | 1 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：523 | ≥500 | 符合
[7 empty] | 2 | 照度的测量 | / | 照度均匀度：0.91 | ≥0.8 | 符合
[6 empty] | 培训室2-10 | 1 | 眩光的测量 | / | 眩光值：15.33 | ≤19 | 符合
2 | DMI-Q260819022 | 2026-08-19 | 阳江市职业培训中心 | 阳江市鹰山路三巷1号1-4 | 照度的测量、眩光的测量 | 电教室课桌面 | 1 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：179 | ≥300 | 不符合 | 《中心学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010）
[7 empty] | 2 | 照度的测量 | / | 照度均匀度：0.65 | ≥0.7 | 不符合
[6 empty] | 电教室黑板面 | 1 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：134 | ≥500 | 不符合
[7 empty] | 2 | 照度的测量 | / | 照度均匀度：0.78 | ≥0.8 | 不符合
[6 empty] | 电教室 | 1 | 眩光的测量 | / | 统一眩光值：3.44 | ≤19 | 符合
[6 empty] | 培训室课室桌面 | 1 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：244 | ≥300 | 不符合
[7 empty] | 2 | 照度的测量 | / | 照度均匀度：0.38 | ≥0.7 | 不符合
[6 empty] | 培训室黑板面 | 1 | 照度的测量 | lx | 维持平均照度：90 | ≥500 | 不符合
[7 empty] | 2 | 照度的测量 | / | 照度均匀度：0.76 | ≥0.8 | 不符合
[6 empty] | 培训室 | 1 | 眩光的测量 | / | 统一眩光值：4.36 | ≤19 | 符合